- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B40.2, Thermometers, Direct reading and Remote Reading.

      - CAN / CGSB-14.4, Thermomètres indicateurs, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, de type commercial / industriel.

      - CAN / CGSB-14.5, Thermomètres indicateurs, bimétalliques, de type commercial / industriel.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Identifier les éléments visés sur la documentation du fabricant, soit :

      - Thermomètres

      - Puits thermométriques.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Généralités

    - Choisir les thermomètres  en fonction de la température  à mesurer et de sorte que le point de mesure se situe au centre de la plage graduée.

  - Thermomètres à lecture digital

    - Thermomètres industriels, à angle de lecture ajustable, à dilatation de liquide, à échelle de 4-3/8‘’ (110 mm) de longueur, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

    - Les thermomètres seront du type rectangulaire rigide avec bâti en ABS, vitre de plexiglass incassable, sans mercure, lecture digital 3/8‘’ avec calibration externe, mise a jour à 10 secondes, base de bronze, angle ajustable permettant la lecture à distance et douille.

    - Ces thermomètres auront une graduation combinée (ºF et ºC).

    - L'échelle sera comme suit :

      - Eau refroidie : -40 à 150(C (-40 à 302(F);

      - Eau domestique : -40 à 150(C (-40 à 302(F);

      - Eau de chauffage basse température : -40 à 150(C (-40 à 302(F);

      - Eau de chauffage standard : -40 à 150(C (-40 à 302(F).

    - Produits acceptables : Flo Fab séries DVU35.

  - Thermomètres à lecture directe

    - Thermomètres industriels, à angle de lecture ajustable, à dilatation de liquide, à échelle de 9" (230 mm) de longueur, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

    - Les thermomètres seront du type rectangulaire rigide avec bâti en aluminium, vitre de plexiglas incassable, mercure à apparence rouge, tube à lentille, base de bronze, angle ajustable permettant la lecture à distance et douille.

    - Ces thermomètres auront une graduation combinée (ºF et ºC).

    - L'échelle sera comme suit :

      - Eau refroidie : -17 à 49(C (0 à 120(F);

      - Eau domestique : 0 à 80(C (32 à 180(F);

      - Eau de chauffage basse température : 0 à 80(C (32 à 180(F);

      - Eau de chauffage standard : 0 à 115(C (30 à 240(F).

    - Produits acceptables : Flo Fab séries L9VU.

  - Puits Thermométriques

    - Dans le cas d’un montage dans un conduit en cuivre, utiliser des puits en cuivre ou en bronze et, dans le cas d’un montage dans un conduit en acier, des puits en laiton ou en acier inoxydable.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Généralités

    - Placer les thermomètres à lecture directe de manière qu'on puisse en faire la lecture à partir d'un plancher ou d'une plate-forme.

    - Installer les instruments entre les appareils et le premier raccord ou élément de robinetterie qui suit.

  - Thermomètres

    - Placer toujours les thermomètres dans des puits thermométriques garnis d'un matériau thermo conducteur.

    - Installer les thermomètres aux endroits indiqués ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des appareils suivants :

      - Échangeurs de chaleur;

      - Serpentins de chauffage et de refroidissement de l'eau;

      - Chaudières à eau;

      - Refroidisseurs;

      - Tours de refroidissement;

      - Chauffe-eau domestiques.

    - Utiliser des rallonges pour les thermomètres posés sur des tuyauteries calorifugées.

    - Fournir et poser les puits thermométriques nécessaires à l'équilibrage des réseaux et à la régulation.

  - Plaques d’identification

    - Fournir et poser des plaques d'identification du fluide véhiculé, gravées, en plastique lamellé (Lamicoid), conformément aux prescriptions de la section « Identification des appareils et des réseaux »

Fin de section