- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME Section VIII, Boiler and Pressure Vessel Code.

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI / ASME B16.18, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

      - ANSI / ASME B16.22, Wrought Copper and Copper Alloy Solder-Joint Pressure Fittings.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / ASME B16.25, Butt Welding Ends.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A126, Specification for Grey Iron Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings.

      - ASTM A278, Specification for Grey Iron Castings for Pressure - Containing Parts for Temperatures up to 345(C.

      - ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium Nickel Steel Plate, Sheet and Strip.

      - ASTM A216 / A 216M, Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service.

      - ASTM A276, Specification for Stainless and Heat-Resisting Steel Bars and Shapes.

      - ASTM A351 / A351M, Specification for Steel Castings, Austenitic, for High-Temperature Service.

      - ASTM A564 / A564M, Specification for Hot-Rolled and Cold-Finished Age-Hardening Stainless and Heat-Resisting Steel Bars, Wire and Shapes.

      - ASTM B32, Specification for Solder Metal.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM B75, Specification for Seamless Copper Tube.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

      - CSA W47.1S1, Supplement No 1, Steel Fixed Offshore Structures, to W47.1.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

      - MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.

      - MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Échangeurs à plaques sans joint (Brazed)

    - Généralités :

      - [Vapeur-eau] [eau-eau] [glycol-eau].

      - Appareils conçus, construits et éprouvés conformément aux exigences des normes de référence citées ci-dessus.

      - L’appareil portera le sceau d’homologation ASME.

    - Cadres : en acier au carbone recouverts d'une peinture émail à l'époxyde séchée au four avec enveloppe et boulons latéraux en acier inoxydable.

    - Pression d’opération de 1034 kPa (150 psi).

    - Température de service maximale : 149°C (300°F).

    - Plaques: en acier inoxydable 304, à géométrie à chevrons horizontaux et soudé

    - Capacité : selon les indications.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries BR.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer les appareils de niveau et les fixer solidement aux supports selon les indications.

    - Échangeur à plaques : effectuer l'installation conformément aux recommandations des fabricants.

  - Accessoires

    - Installer une soupape de détente raccordée par tuyauterie à un branchement de ventilation, une brise vide, un purgeur et un raccord d’évacuation avec robinet à bec fileté.

    - À l'entrée et à la sortie, du côté eau, installer des thermomètres logés dans des puits thermométriques et des manomètres.

    - Poser un manomètre sur la canalisation d'entrée de vapeur.

Fin de section